答疑变更公告附件一  济南至祁门高速公路利辛至淮南段和淮南至合肥段小区加油站设备采购及安装工程施工招标技术规范技术规范

一、一般规定

1、工程承包范围和说明

1.1　本工程承包项目包括：见投标人须知总则第1.2条；

1.2  设计图纸上有关设计说明及图纸标注等均作为本技术要求的组成部分，如本技术要求与设计说明及图纸有不同之处，以本技术要求及国家相关规范为准，请投标人仔细阅读，如相关条款发生冲突，投标人应以书面形式提交招标人。

2、工程质量

2.1投标人必须具备完整的质量保证及管理体系，本工程质量必须达到合格标准，投标人按此标准报价。

2.2投标方需承担由具有检测资质单位检测的现场材料抽检费用、防雷接地检测费用、焊缝超声波探伤检测费用、安全性检测费用等所有质量检测费用，投标单位将此项费用单独列入报价，并有分项计算费用清单。

2.3本工程中标施工单位必须自己施工，不得转包、分包，一经发现立即中止合同。

2.4中标单位应在与招标人签订合同时，必须保证履行招标文件中的各项条款和投标文件中所承诺的内容，否则招标人有权另选施工单位。中标单位若中途中止合同，招标人由此所引起的工程增加费用由中标单位承担。

3、保修期

本工程的保修期为二年，从通过竣工验收之日算起。在缺陷责任期内，凡属材料质量问题、安装工艺造成的损坏，均由承包人免费修复。

4、现场自然条件

本工程按地震烈度Ⅶ度设防，地质情况详见地质报告。

5、现场施工条件

目前，现场己基本具备临时用水、用电及临时道路，投标人应根据现场考察情况，在投标报价中予以考虑接水接电及相关费用以使其完全满足日后的施工需求。

二、采用的标准及规范

一、本工程项目的材料、设备、施工、验收必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，标准及规范要求有出入，则以最新、较严格者为准。部分标准及规范如下：

- 测量规范（GBJ50026－93）；

- 建筑设计防水规范（GBJ16－87）；

- 建筑物防雷设计规范（850057－94）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）；

- 国家及地方现行的有关施工规范及操作规程。

二、基本技术参数及要求

1.2.1工程质量标准

投标人必须通过ISO9001质量体系认证，本工程质量必须达到合格标准。

1.2.2 双层油罐技术参数要求

1.2.2.1油罐尺寸：50m3的外形尺寸为Φ2814×8789cm，30m3的外形尺寸为Φ2614×6417cm，详见施工图纸；

1.2.2.2油罐参照JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》进行制造、验收；

1.2.2.3焊接采用手工焊焊接或自动焊，焊条牌号：E4303，焊接规程按JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》之规定。

1.2.2.4焊接接头型式及尺寸，除图中注明外，按GB985-88《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》中规定，角焊接的腰高按较薄板的厚度，法兰焊接按相应的法兰标准中规定；

1.2.2.5内层罐体材质要求为Q235B，钢板厚度≥7mm；外层罐体材质为玻璃纤维增强塑料，厚度≥4mm。

1.2.2.6设备制造完毕后，以0.2MPa表压进行水压试验或气压试验；

1.2.2.7设备外表面进行沥青四油三布防腐处理。

1.2.2.8投标人应承诺与其他单位（土建施工等）做好配合，并派遣专业技术人员到工程现场配合土建工程先期进行所需暗敷管线、预埋件的安装施工，油罐安装时注意保护好场地内上下水道路、电缆、管道的完好，否则予以按价赔偿或无偿修复。

1.2.2.9油罐施工安装应满足《中低压化工设备施工及验收规范》HGB209-83。

1.2.3 管道施工技术要求

1.2.3.1工艺管道、加油机的施工应遵循国家有关规范GB50235《工业金属管道、加油机工程施工及验收规范》、 SH3501《石油化工剧毒、可燃介质管道、加油机工程施工及验收规范》要求对管道、加油机安装材料进行外观、内部检查，验收合格后方可使用；

1.2.3.2站内工艺管道采用20号无缝钢管，其技术性能应符合现行国家标准（输送流体用无缝钢管）GB8163的规定，加油站的管道及法兰的压力等级为1.0Mpa；

1.2.3.3站内管道采用焊接连接，管道与油罐的连接采用HG20592 SORF带颈平焊法兰，其密封面光洁度应符合国家有关技术标准或设计规定；

1.2.3.4管道安装完成后应进行管道试压，试压合格后方可进行管道防腐处理及静电接地，所有管沟待管道施工完成后用细砂回填；

1.2.3.5埋敷设的管道须做加强级防腐处理工艺，采用三布四油；

1.2.3.6管沟与加油机基础交界处加密封隔离墙，砼层下的油管均设保护钢套管，套管防腐采用二底三面沥青防腐漆。

1.2.4IC卡加油机技术要求

1、计量器：进口计量器，视值误差＜0.2%，重复性误差＜0.07%，使用寿命＞2000万升；

2、电脑主板：计量准确（每升脉冲数高），抗干扰性强，具有上电自检、错误信息显示、异常情况自动停机等功能；

3、电磁阀：进口电磁阀

4、输油胶管：进口固特异胶管；

5、油枪：OPW加油枪，汽油枪为标准流量，柴油枪为大流量油枪100升/分；

6、万向节、拉断阀、切断阀：OPW或EMCO产品；

7、具有急停功能；

8、与IC卡服务区匹配集线器。

9、加油机技术参数一览表：

| 制造能力、产品质量、技术性能等要求 | 项目 | 技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加油机能力 | 标准输油流量范围:5-100L/min |  |
|  | 加油机计量精度 | 整机最大允许误差≤±0.3% |  |
|  |  | 整机测量重复性误差≤0.15% |  |
|  |  | 计量器最大允许误差≤±0.2% |  |
|  |  | 计量器测量重复性误差≤0.07% |  |
|  | 加油机安全防护措施、自控水平 | 防爆区域采用硬管布线或外套防爆不锈钢软管护套的阻燃耐油电缆。应符合《机动车燃油加油机》（GB/T9081-2008）防爆规定。 |  |
|  |  | 拉断阀、切断阀、活节选用进口EMCO、OPW、春晖等知名品牌 |  |
|  |  | 电脑主要关键部件采用工业级芯片，必须具备防外接线和防修改功能。可根据用户要求设置故障检测功能。具有故障自检功能和防雷措施。 |  |
|  |  | 加油机与后台接口应统一，IC卡后台通信协议应符合中国石油加油机相关标准。 |  |
| 加油机结构 | 加油机侧臂 | 冷轧钢板侧背面板厚度≥1.5mm；框架支撑结构冷轧钢板侧背面板厚度 ≥2.5mm。 |  |
|  | 加油机门板 | 冷轧钢板侧背面板厚度≥1.5mm |  |
|  | 加油机底板 | 钣金折边结构，材料厚度≥3mm。 |  |
|  | 钢板机颜色防腐要求 | 外表面应采用户外型纯聚酯粉末喷涂（品牌：美国PPG，美国Sherwin-Williams<宣威 威廉姆斯>，奥地利Tiger 三种品牌），若使用其它粉墨喷涂时需征得相关部门同意并提供性能对比参数；加油机外观件宜采用不低于1.5mm厚度规格的宝钢或武钢产冷轧钢制造，焊点平整，表面无明显变形。喷涂前要经过必要的前处理，工艺流程为：脱脂→水洗→（水洗）→表面调整→磷化→水洗→热水烫干或烘干。磷化宜采用锌系磷化或优于锌系磷化的方式，喷淋或浸渍磷化均可，涂层硬度≥2H，抗冲击强度≥50kg？cm（正向冲击），划格试验附着力优于 I 级。喷涂涂层要求五年以上不褪色、不脱落，喷涂外观面干漆膜厚度为160±10微米，内壁干漆膜厚度应≥40微米 |  |
|  | 计量器 | 计量器最大允许误差为±0.2%，其测量重复性不应超过±0.07%，使用寿命≥1200万升。拟选用:WAYNE、GILBARCO、NP、TATSUNO、TOKHEIM、TMC及自主品牌。 |  |
|  | 电磁阀 | 选用春晖双流量电磁阀，并注明使用寿命应≥100万次。 |  |
|  | 油枪 | 选用OPW品牌油枪；自封油枪流量45～60升/分,油气回收自封油枪42～50升/分，大流量加油枪流量60～70升/分，80～100升/分。 |  |
|  | 计控主板/编码器 | 加油机的显示装置应显示单价、付费金额、交易的体积量（单位为升）。显示屏具有防爆裂、外力打击，防乱码等措施。符合中国石化加油机标准。 |  |
|  | 输油软管 | 带网状钢丝夹层橡胶胶管，长度为4.5米/支内径19mm、22mm 、25mm，允许最大公差4%，工作压力为0.3MPa，试验压力为1Mpa,具有良好导电性能。选用固特异、广州天河、沈阳新飞宇。含硫标准符合国四国五要求 |  |
|  | IC卡与读卡器 | 应具有IC卡功能；读卡器：正常读卡≥50万次，读卡器的IC卡头和整个电脑密封防尘，卡嘴具有防尘措施，IC卡终端盒实行模块化设计，具有防雨、防尘、隔离油气功能，符合《中国石化加油机标准手册》规定。 |  |
| 整机主要技术参数响应 | 适用介质 | 适用车用无铅汽油、车用乙醇汽油、车用甲醇汽油、煤油、柴油要求 |  |
|  | 适用环境问题 | -20°C ~+55°C或高寒地区＞-20℃- ≤－45℃- +55℃ |  |
|  | 适用环境湿度 | 相对湿度 20%-95% |  |
|  | 电源适应能力 | AC 220V+10%, -15% 50HZ±1HZ； AC380V+10%, -15% 50HZ±1HZ |  |
|  | 加油机能耗情况 | 0.55KW－1KW |  |
|  | 最小被测量 | 5升 |  |
|  | 加油机计量芯片要求 | 32位主流芯片（ARM9）平台 |  |
|  | 加油机防作弊要求 | 采用计量芯片与加油PSAM卡认证的技术路线 |  |
|  | 噪音 | ≤55dB(A) |  |
|  | 单价预置范围 | 单价设置范围：0-99.99元/升；单次计量累计计数范围：0-9999.99升；单次金额累计计数范围：0-9999.99元；预置范围：1～9999升，1～9999元；加油量电脑累计计数范围：0～9999999.99升；金额累计计数范围：0～ 99999999.99升 |  |
| 加油功能辅助配置响应 | 金属键盘 | IC卡金属键盘具有释放静电的功能，并符合加油站防静电规范要求。 |  |
|  | 语言提示 | 加油机应有语音提示功能。 |  |
|  | 急停按钮 | 应设置加油机切断故障电源按钮，按钮应与面板齐平或凹型的自锁按钮，防止输油胶管碰撞按钮误动作。 |  |
| 油气回收装置配置及主要技术指标响应 | 油气回收方式 | 分散式、电子式 |  |
|  | 二次油气回收系统气液比 | ≥1.0和≤1.2范围之内 |  |
|  | 增加油气回收功能后加油枪流量区间 | 配置要求不低于38L/min；建议区间≥42-50L/min |  |
|  | 二次油气回收系统适用油品品种 | 车用汽油、车用乙醇汽油、车用甲醇汽油 |  |
|  | 二次油气回收系统相关设备要求 | 二次油气回收系统相关设备应与《加油站大气污染物排放标准》规定的气液比检测设备匹配 |  |
|  | 防爆阻燃耐油电缆与防爆金属绕性管 | 防爆区域采用硬管布线或外套防爆不锈钢软管护套的阻燃耐油电缆。应符合《机动车燃油加油机》（GB/T9081-2008）防爆规定 |  |
|  | 气液比控制主板 | 供电电源DC24V/1.5A;通讯方式RS485；正常使用寿命大于8年 |  |
|  | 输油软管组合件 | 固特异同轴胶管，工作压力0.6Mpa/c?, 试验压力1Mpa/c?,电阻1000－100000欧姆，正常寿命大于5年 |  |
|  | 油气回收枪 | 选用OPW、ECVR品牌的油气回收自封油枪；流量要求42～50升/分，大正常寿命大于10万次。 |  |
|  | 拉断阀 | 选择德国Elaflex、富兰克林、opw、ZVA等品牌产品,可重复使用，拉断阀范围800≤F≤1500,正常寿命大于8年。 |  |
|  | 油气分离器 | 正常使用寿命大于8年 |  |
|  | 比例电磁阀 | 维德路特（VR)品牌供电电源DC24V/1.5A;最大压力20磅；最大流量45L/min；正常使用寿命大于5年 |  |
| 服务承诺 | 服务承诺 | 整机免费保修2年，整机终身负责维修 |  |
|  |  | 真空泵、胶管、油气回收枪正常使用保修2年 |  |
|  |  | 读卡器正常使用寿命不低于50万次、具有双功能 |  |
|  |  | 免费技术培训、设备升级、巡检 |  |
| 机体尺寸 | 宽体加油机尺寸 | 中国石化标准 |  |

1.2.5液位仪控制台技术要求

1、 具有实时监控油水总高、油高、水高、油水总体积、浄油体积、水体积、报警、5点温度。

2、 实时库存容积报告。

3、自动进油历史报告，自动补偿进油报告。

4、 自动库存温度补偿容积。

5、交接班功能, 按设定的交班时间生成报表,交接班记录可存储两周。交接班库存报告，交接班进销存报告，进销存日报告。

6、 可实现自动校正油罐容积表功能。

7、 加油机信息接入前庭控制器与工控机，可提供损耗误差分析报告。

8、 可设置高位、低位和水位报警点。

9、 油罐静态泄漏检测，要求设置成按每天、每周、每月或每年进行泄漏测试。警告、报警和历史警告。

10、预留传感器对人孔井、加油机底部、管线泄漏实时检测的信息输入前庭控制器与工控机，及时报警。

11、用户自定义周期油罐泄漏检测，报警与其他事件自动传输功能，

12、 历史记录保存2年。

13、多级密码访问管理。

14、 可扩展输出模块，按连接16根探棒或传感器报价。探棒和传感器接口模块通用，无需更换设备，最大可扩充到32个接口。

15、内置TCP/IP端口，方便连接网络。也可在电脑上查看并打印。

16、 可通过TCP/IP网络自动发送Email报告报警状态。

17、支持外置远程连接，可传真发送报警状态。

18、输出信号

⑴数字输出型：

RS485接口，波特率：≥ 9600。可多机通信和总线制连接。

1.2.6液位仪探棒技术要求

| 品名 | 液位仪探棒 |
| --- | --- |
| 1.用途 | 用于测量油罐油位、水位和温度 |
| 2.液位测量适用介质 | 汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、乙醇汽油、甲醇、乙醇等。 |
| 3.测量参数 | 油位、水位、5点温度和平均温度 |
| 4.测量范围 | ≤6m |
| 5.液位计的相对误差 | ±0.01mm |
| 6.液位仪的绝对误差 | ±0.25mm |
| 7.油品平均温度读出误差 | ±0.2 ºC |
| 8.油罐泄漏检测 | 可以支持（静态: 0.76升/小时） |
| 9.油位分辨率 | 0.007mm |
| 10.水位分辨率 | 0.01mm |
| 11.测漏高度/分辨率 | ±0.007mm |
| 12.温度测量点数 | 5 点油温，1点环境温度 |
| 13.基本温度度分辨率 | ±0. 1 ºC |
| 14.测漏温度/分辨率 | ±0. 01 ºC |
| 15.工作温度范围 | -25～+55 ºC |
| 16.可测最低油位（盲区） | 100mm |
| 17.可测最低水位（盲区） | 15mm |
| 18.通信方式 | RS485 |
| 19.最大通信距离 | 1200m |
| 20.布线要求 | 4芯屏蔽线 |
| 21.保护套管材料 | 不锈钢（316） |
| 22.安装方式 | 立管式，能始终保持自然垂直 |
| 23.. 可靠性 | 抗电磁干扰，抗雷击浪涌 |
| 24. 本质安全与安全隔离数据转换器联合系统认证 | Ex ia II AT3 |
| 25. 防护等级 | IP67以上 |

1.2.7潜油泵技术要求

1、进口潜油泵，固定管

2、功率：1．5马力,220V电压,4英寸出油口

3、最大流量:240升/分钟

4、控制柜：国内配套

5、其他附件：国内配套

三、供货及安装要求

1、合同工期为 3 个月。

合同签订后，按买方要求的时间交货、安装（买方将提前15天书面通知）。

2、交货与验收

2.1供方将货物运抵交货地点前5天，通知买方准备存放场地；到达后由供方负责卸货且费用自理。供方应按买方要求在指定的地点停车、卸货。

2.2储油罐、油路管道及加油机（设备及材料）安装前供方应提供出厂合格证书及检验报告，经买方及监理工程师验收后方可进行安装，不能达到本章技术标准及要求的买方不予接收；安装完成后，买方、监理单位、供方在现场签署“竣工验收单”，货物所有权和监督权方能移交给买方。

2.3储油罐、油路管道及加油机安装完成后，供方按招标文件规定进行加油站各类验收，确保验收通过。

2.4供方工作人员在现场发生的费用以及安装、调试过程中供方及第三方的人身、设备安全由供方负责。

四、缺陷责任期及售后服务

1、缺陷责任期自设备安装验收合格并交付使用（按签字）之日起计算，缺陷责任期为2年。

2．缺陷责任期内的服务

在缺陷责任期内，除人为损坏或不可抗力以外，供方应无偿提供维修、维护及其它售后服务。供方在接到设备出现故障报告后，应及时响应，有关技术服务人员必须 6小时内派遣技术人员到达现场进行抢修，及时排除故障，恢复设备的正常运行。

3．缺陷责任期外的服务

（1）热线服务

供方在投标书中提供设备制造厂家设在工程所在地的维修站的联系方式（包括维修站的地址、热线服务电话、负责人姓名及随身电话），以保证买方在需要时能够获得及时的服务。

（2）备件服务

缺陷责任期满后，供方应具备充分的备品、配件，在买方提出要求后6小时内向买方提供技术服务和备件服务。

4.检测与验收

（1）油罐气密性、管道的防渗漏要经专业检测机构检测合格后方可交验；

（2）在工程交工时须提供当地气象部门出具的防雷装置安全检测合格证明。

（3）完成当地消防部门对加油站的消防验收。

五、技术服务

1、供方免费为买方培训设备操作人员。

2、供方须承诺产品的维修保养为供方的人员直接进行。

六、投标要求

1、供方负责所提供设备的安装和调试，供方必须报出安装调试费。

2、包装运输费包括设备运至到货与安装地点的一切费用，包括装卸费、杂费等。供方必须报出具体价格。

3、主要材料、零部件、配套件的选用厂家及必须提供详细的清单。

4、随机提供的备品备件、专用工具等，供方必须提供详细清单。