六安西高速公路管理中心所辖路段隧道2019-2021年度

消防系统维护项目

采

购

文

件

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

二○一九年三月

六安西高速公路管理中心所辖路段隧道2019-2021年度消防系统维护项目询价公告

# 一、采购条件

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心对“六安西高速公路管理中心所辖路段隧道2019-2021年度消防系统维护项目”进行公开询价采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

# 二、项目概况与采购范围

本次采购项目地点位于六安西中心所辖路段，本项目采购分为1个标包，项目主要内容为对六安西高速公路管理中心辖段双向约16KM隧道的消防系统维护及辖段8处配电房、机房的消防瓶检查。规格、数量及相关要求详见附件：维护要求及范围,工作内容包含但不仅限于以上所列内容。

# 三、报价人资格要求

1、本次资格审查要求报价人具备独立法人资格，持有有效的营业执照，安全生产许可证，同时具有消防技术服务机构资质证书临时二级（含二级）以上资质；

2、报价单位必须是独家报价，不接受联合体报价；

3、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本项目报价，否则均否决其报价；

4、本采购项目严禁报价人分包。

# 四、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

# 五、报价文件的递交及相关事宜

1、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年4月3日9：30时，报价人应于当日8：30时至9：30时将报价文件递交至安徽省六安市裕安区城南镇周湾村安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心机电管理部。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

3、采购人定于在报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开封，并对报价人的报价文件进行比选并推荐候选人，候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）公示，报价人的法定代理人或授权代理人应携带单位介绍信和本人身份证准时参加开标。如果报价人低于3家，将取消本次比选。

# 六、工期、质量要求及付款方式

1、工期要求：计划2019年5月开工，施工工期24个月。具体日期以合同规定为准。

- 2、质量要求：

- 该项目工程交工验收的质量评定：合格；

3、付款方式：银行转帐。本项目维护期限为24个月，每六个月计量支付一次。

# 七、采购限价

采购项目最高限价为29万元。

# 八、评审办法和标准

# 本次评审采用经评审的最低报价法。评审小组对满足采购文件实质要求的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，采购人采用递交报价文件时间较前的报价人优先的方法确定第一成交候选人。

# 九、联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

地    址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心机电管理部

邮政编码：237126

联 系 人：余学军

电    话：0564-3699236

2019  年3月27日

报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心机电管理部 联系人：余学军 电 话：0564-3699236 |
| 2 | 项目名称 | 六安西高速公路管理中心所辖路段隧道2019-2021年度消防系统维护项目 |
| 3 | 资金来源及比例 | 安徽省交通控股集团有限公司100% |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 采购范围 | 六安西高速公路管理中心所辖路段隧道2019-2021年度消防系统维护 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 报价人具备独立法人资格，持有有效的营业执照，安全生产许可证，同时具有消防技术服务机构资质证书临时二级（含二级）以上资质，企业信誉良好，无重大法律纠纷。 |
| 8 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 报价预备会 | 不召开 |
| 11 | 报价人提出问题的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 12 | 采购人书面澄清的时间 | 递交报价文件截止之日2天前 |
| 13 | 分 包 | 不允许 |
| 14 | 构成采购文件的其他材料 | 无 |
| 15 | 报价人要求澄清 采购文件的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 16 | 报价截止时间 | 2019年4月3日9:30时 |
| 17 | 报价人确认收到 采购文件澄清的时间 | 收到澄清后/小时内（以发出时间为准） |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 报价人确认收到 采购文件修改的时间 | 收到修改后 / 小时内（以发出时间为准） |
| 19 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 20 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单 |
| 21 | 是否接受调价函 | 否 |
| 22 | 报价有效期 | 自报价人提交报价文件截止之日起计算30天 |
| 23 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 24 | 装订的其他要求 | 报价文件包装在封套里 |
| 25 | 封套上应载明的信息 | 六安西高速公路管理中心所辖路段隧2019-2021年度消防系统维护项目采购报价文件 在 2019 年 4 月 3 日 9：30 时前不得开启 报价人名称： . |
| 26 | 递交报价文件地点 | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心机电管理部 |
| 27 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 28 | 采购人通知延后报价截止时间的时间 | 原定报价截止时间 3 天前 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室 |
| 30 | 开标程序 | （4）密封情况检查：报价文件的密封情况可由报价人推选的代表检查报价文件的密封情况 （5）开标顺序： 随机 |
| 31 | 如报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家时，报价文件原封退还给报价人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |
| 32 | 采购人评审小组对所有报价文件进行审查，在满足采购文件要求的报价文件中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3名的，评审小组将根据剩余报价的竞争性等情况决定是否进行推荐。 成交候选人公示将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发布。 |  |

报价文件格式

六安西高速公路管理中心所辖路段隧道2019-2021年度消防系统维护项目

报 价 文 件

报价人：             （盖单位章）

年      月    日

目	录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、资格审查资料

五、其他材料

# 一 报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供交付的货物的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按合同约定实施和完成承包项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按照采购人要求完成维护内容，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：              （盖单位章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）   /  标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、六安西高速公路管理中心所辖路段隧2019-2021年度消防系统维护项目报价清单

1、本工程量清单应与报价须知、维护要求及范围同时阅读，结合起来理解解释。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价与总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、管理、临时工程、税款、保险、利润等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、根据市场价更换300元以下含300元的材料费用已包括维护费用中，更换的材料及配件不得低于已有材料和配件的质量。

4、安全生产费用包含在护费用中。

5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅询价文件中技术规范的有关部分。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装及满足本合同要求所安排的专业维护人员、配备的维护设备、车辆等所产生的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中，报价人在进行报价时应充分考虑上述因素。

其主要维护工作为（但不限于）：第五章维护要求及范围所含全部设备的维护工作，主要有日常维护、保养、维修、故障设备送修、耗材及设备备件的安装、突发状况的抢修等。无法进行维修需更换的损坏设备报业主审核批准，其购置费用市场单价价高于300元的由业主承担。

9、消防系统养护与维修工作应当贯彻“预防为主，防治结合”的方针，承包人应依照[中华人民共和国消防法] 、[建筑消防设施检测技术规程] 、[消防产品现场检查判定规则（GA588-2005）]

的技术要求对消防设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维护与维修，增强消防系统设施的安全可靠运行能力。

10、工程量清单中各项结算均以人民币元为单位。

| 序号 | 项目 | 时间 |  | 单价（元/月） | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 一 | G35六安段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费用 | 月 | 24 |  |  | 不足1月的，按照月单价除以当月实际日历天数确定日费用单价，按日结算；本项人员总数不低于3人； |
| 2 | 车辆费用 | 月 | 24 |  |  |  |
| 3 | 管理费 | 月 | 24 |  |  |  |
| 4 | 安全费 | 月 | 24 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 总价 | 人民币 元 （金额大写： ） |  |  |  |  |

注：1、工程量清单中基本配置两人一车报价人可自行安排人员车辆，但不得低于本项目采购文件规定的最低要求；

2、安全费用填报不得低于1-3费用之和的5%；

报价人（盖章）：            	 报价文件签署人签名：

年   月   日

四、资格审查资料

附营业执照副本(全本)的扫描件(并加盖单位章)、消防技术服务机构资质证书临时二级（含二级）以上资质、安全生产许可证、报价人企业简历。

五、维护要求及范围

为了确保隧道消防系统正常运行，以达到遇警时万无一失，同时实现消防系统管理规范化。依据行业标准及运营需要，结合隧道实际情况，对隧道消防设施巡检、维护、保养、制定以下工作内容。消防设施的养护包括日常巡查、经常检修、定期检修等内容。本规定适用于本消防维护范围内的（包括隧道火灾报警装置）所有的消防设备及设施。

- 消防设施日常巡查

1.1 消防设施日常巡查应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。日常巡查主要设施名称及巡查内容详见下表：

| 设施名称 | 巡查内容 |
| --- | --- |
| 消防箱 | 箱体门是否封闭、外观是否完好 |
| 灭火器 | 压力是否正常，罐体是否锈蚀 |
| 水成膜灭火系统 | 药剂是否正常、消防软管是否老化 |
| 消防水带、水枪 | 是否霉烂、接扣是否牢固 |
| 消防器材指示标志 | 外观是否完好 |
| 消防疏散指示标志 | 外观是否完好 |
| 消防水泵控制柜 | 运行是否正常 |
| 消防泵 | 工作是否正常 |
| 消防水池 | 有无渗漏、水量是否充足 |
| 消防管道 | 接头是否松动，是否渗漏 |
| 车通横通卷帘门 | 是否处在关闭状态 |
| 消防手报 | 运行是否正常 |
| 火灾报警控制器 | 运行是否正常 |
| 双波长火焰探测器 | 运行是否正常 |
| 机房微机控制系统 | 运行是否正常 |

1.2 日常巡查频率，所有设备每月覆盖一次。极端天气和交通量增加较大时，应提高日常巡查的频率。隧道设施每月上路巡查次数不少于4次，每次巡查间隔不少于4天。辖段8处配电房、机房设备巡查每月覆盖一次。

二、消防设施检修

消防设施检修工作主要内容包括经常检修、定期检修和应急检修。

2.1 消防设施经常检修主要项目及其检修频率按照下表（消防设施经常检修主要项目及其检修频率）确定。

| 消防设施经常检修主要项目及其检修频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 经常检修 |
|  |  |  | 每月1次 |
| 消火栓及灭火器、消防水带 | 总体 | 1 有无漏水、腐蚀、软管、水带有无损伤 | √ |
|  |  | 2 确认灭火器的数量及其有效期有无失效 | √ |
|  |  | 3 灭火器腐蚀情况 | √ |
|  |  | 4 设备箱体及标识检查 | √ |
|  |  | 5 箱体外部清洁 | √ |
| 阀门 | 总体 | 1 外观检查，有无漏水、腐蚀 | √ |
|  |  | 2 操作试验是否正常 | √ |
|  |  | 3 导通试验 | √ |
| 消防水泵控制柜 | 仪表 | 1 外观有无污染 | √ |
|  |  | 2 仪表能否正常显示 | √ |
|  | 总体 | 1 箱体内部除尘 | √ |
|  |  | 2 功能测试 | √ |
| 水泵接合器 | 总体 | 1 清洁表面 | √ |
|  |  | 2 检查密封性 | √ |
| 水泵 | 总体 | 1 运转时有无异响、振动、过热，压力表、控制系统动作是否正常 | √ |
|  |  | 2 外观有无污染与损伤 | √ |
|  |  | 3 轴承部位加油与排气检查 | √ |
|  |  | 4 启动试验与自动阀同时进行 | √ |
|  |  | 5 紧固泵体各部连接螺栓 | √ |
|  |  | 6 清除离心泵泵内垃圾 | √ |
| 电动机 | 总体 | 1 运转时有无异响、振动、过热 | √ |
|  |  | 2 外观有无污染、损伤 | √ |
|  |  | 3 电压、电流检测 | √ |
|  |  | 4 启动试验 | √ |
| 给水管 | 总体 | 1 有无漏水、闸阀操作是否灵活 | √ |
| 消防水池 | 总体 | 1 有无渗漏水 | √ |
|  |  | 2 水位是否正常及液位检测器是否完好 | √ |
|  |  | 3 泻水孔是否通畅 | √ |
| 疏散指示标志 | 总体 | 1 外观清洁 | √ |
|  |  | 2 检查发光亮度 | √ |
|  |  | 3 检查显示功能是否正常 | √ |
|  |  | 4 外观有无污染、破损、锈蚀，字迹是否清晰 | √ |
| 车通横通卷帘门 | 总体 | 1 控制按钮外观有无污染、损伤 | √ |
|  |  | 2 本地控制测试 | √ |

2.2 消防设施定期检修主要项目及其检修频率按照下表（消防设施定期检修主要项目及其检修频率）确定。

| 消防设施定期检修主要项目及其检修频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 检查项目 | 主要检查内容 | 定期检修 |
|  |  |  | 2次/年 |
| 消火栓及 灭火器 | 总体 | 1 消防窗内水成沫箱体是否完好，药剂是否正常。 | √ |
|  |  | 2 消防窗内消水栓放水试验及水压试验 | √ |
|  |  | 3 消防管道及室外消防栓是否漏水，开关是否正常。 | √ |
|  |  | 4 箱体防锈处理 |  |
| 水泵接合器 | 总体 | 1 送水加压功能是否正常 2 检查密封性 | √ √ |
| 电动机 | 总体 | 1 各连接部情况 | √ |
|  |  | 2 绝缘试验 | √ |
| 给水管 | 总体 | 1 管支架是否腐蚀、松动 | √ |
|  |  | 2 洞外及隧道内水管洞防冻、防盐雾腐蚀 | √ |
| 消防水池 | 总体 | 4 水池的清洁 | √ |
|  |  | 5 冬季保温防冻检查 | √ |
| 车行横通卷帘门 | 总体 | 1门帘是否完好 | √ |
|  |  | 2启动电机是否完好 | √ |
|  |  | 3、卷帘门轨道加润滑油 | √ |
|  |  | 4、电机和传动链条加注润滑 | √ |
| 火灾报警 | 消防手报 | 1、运行是否正常 | √ |
|  | 火灾报警控制器 | 2、运行是否正常 | √ |
|  | 双波长火焰探测器 | 3、运行是否正常 | √ |
| 机房微机 | 总体 | 1、报警系统检测 | √ |

2.3应急检修是指公路隧道内发生异常事件、重大事故或自然灾害对消防设施进行的检查和维修。

三、对代维单位管理及要求

3.1 对代维单位管理

每月对代维单位维护结果抽查不低于3次，对代维单位维修工作量及时到现场核实确认，代维单位上报隧道设备丢失确认后及时恢复，并做好维修记录，包括现场图片。丢失设备各承担一半费用。

做好安全防护工作，严格按照涉路施工规范要求执行。在施工前电话报告监控中心。涉路施工没有按规范要求施工的发现一次罚款壹仟元，上报隧道设备丢失现场核实有误的一次罚款壹仟元，消防设备自然损坏，维修更换市场价300元以内的消防设备设施免维修费、原则上更换的设备质量不低于发包方原有设备质量。（天灾、人为损坏、消防器材到期更换、设备整改除外。）

3.2 巡检及维修记录

建立完善的消防设施设备台账及记录

1）消防台账包括：检查记录、维修记录、消防设施设备动态台账、消防器材检查表（消防卡片）。

2）消防设施设备进行检查应有详细的检查记录。

3）检查出的设备故障，维修需有详细的维修记录。

4）消防动态台账是指各种消防器材的动态数据，每月更新一次。

5）消防器材检查表，即消防卡片，用来记录登记消防器材类型、配置数量、设置部位、是否合格和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处。

3.3消防代维单位有义务配合发包人组织的各项应急演练及隧道抢险救援工作。

四、维护内容及范围

本次维护项目包括六安西高速公路管理中心辖段双向约16KM隧道的消防系统维护及辖段8处配电房、机房的消防瓶检查。其中隧道消防主要设备详见下表。

| 六安西中心隧道消防设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隧道名称 | 隧道长度 | 隧道类型 | 消防器材配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防箱 | 消火栓 | 灭火器 | 消防水带 | 消防水枪 | 水成膜 灭火装置 | 火灾报警控制器 | 双波长火焰探测器 | 消防手报 | 消防水池 | 泵房 | 消防管道 | 备注 |
|  |  |  |  | （台） | （个） | （只） | （条） | （支） | （套） | 套 | 套 | 个 | （个） | （个） | (米) |  |
| 1 | 梅子关隧道 | 1038 | 长隧道 | 42 | 84 | 134 | 84 | 84 | 42 | 1 | 42 | 42 | 1 | 1 | 2126 | 泵房控制系统一组、加压泵2台、稳压泵2台、提水泵1台 |
| 2 | 转步园隧道 | 305 | 短隧道 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 康皮畈Ⅰ隧道 | 480 | 短隧道 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 康皮畈II隧道 | 424 | 短隧道 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 磨子潭Ⅰ隧道 | 1710 | 长隧道 | 67 | 134 | 209 | 134 | 134 | 67 | 1 | 67 | 67 | 1 | 1 | 3470 | 泵房控制系统一组、加压泵2台、稳压泵2台、提水泵1台 |
| 6 | 磨子潭II隧道 | 445 | 短隧道 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 磨子潭Ⅲ隧道 | 524 | 中隧道 | 21 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 汪岔岭隧道 | 1058 | 长隧道 | 41 | 82 | 131 | 82 | 82 | 41 | 1 | 41 | 41 | 1 | 1 | 2166 | 泵房控制系统一组、加压泵2台、稳压泵2台、提水泵1台 |
| 9 | 筐家Ⅰ隧道 | 703 | 中隧道 | 29 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | 胡家河隧道 | 882 | 中隧道 | 36 | 72 | 116 | 72 | 72 | 36 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1814 | 泵房控制系统一组、加压泵2台、稳压泵2台、提水泵1台 |
| 合 计 |  |  |  | 302 | 372 | 970 | 372 | 372 | 186 | 4 | 186 | 186 | 4 | 4 | 9576 |  |