- 黄山中心2019年黄祁路段隧道10KV高压线路

- 改造专项主要设备技术参数

- 一、带钢芯架空绝缘线JKLGYJ10KV-50参数

| 型 号 |  | JKLGYJ10KV-50 |
| --- | --- | --- |
| 构造 (根数×直径，mm) | 铝 | 6×3.20 |
|  | 绝缘厚度 (mm) | 3.4 |
|  | 钢/铝包钢 | 1×3.20 |
| 截 面 积 (mm2) | 铝 | 48.25 |
|  | 钢/铝包钢 | 8.04 |
|  | 总计 | 56.29 |
| 直径 (mm) |  | 9.6 |
| 外径 (mm) |  | 16.4 |
| 单位质量 (kg/km) |  | 345.04 |
| 综合弹性系数 (MPa) |  | 79000 |
| 线膨胀系数 (1/℃) |  | 0.0000191 |
| 计算拉断力 (N) |  | 16870 |

- 二、ZW32-12-10KV户外真空断路器带隔离刀闸技术规范

1   ZW32-12-10KV户外真空断路器带隔离刀闸技术规范，主要包括设备的执行标准、使用环境、主要技术参数、结构、性能等方面的内容，供方应保证提供符合本规范的产品，产品示意图见下图。

- 图

- 1

- 2   引用标准

GB1984-2003  高压交流断路器

GB3309-1989  高压开关设备常温下的机械试验

GB/T5465.2-1996  电气设备用图形符号

GB5582-1993  高压电力设备外绝缘污秽等级

GB7354-1987  局部放电测量

GB11022-1999  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T16927.1-1999  高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

DL402-1999  交流高压断路器订货技术条件

DL403-2000 12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

- 3  主要技术参数

3.1  断路器技术参数：见表1。

3.2  断路器调整后应达到的机械特性参数：见表2。

表1

| 名 称 |  | 单 位 |  | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | kV |  | 12 |
| 1min工频耐压、湿耐压 |  |  |  | 42(断口49)、34 |
| 雷电冲击耐压（峰值） |  |  |  | 75（断口85） |
| 额定频率 |  | Hz |  | 50 |
| 额定电流 |  | A |  | 630 |
| 额定短路开断电流 |  | kA |  | 20/25 |
| 额定短路关合电流（峰值） |  |  |  | 50 |
| 4s额定短时耐受电流 |  |  |  | 20 |
| 额定峰值耐受电流 |  |  |  | 50 |
| 额定短路开断电流开断次数 |  | 次 |  | 30 |
| 机械寿命 |  |  |  | 20000 |
| 工频耐受电压(1min);(湿)(干)相同、对地/断口 |  | KV |  | 42/48 |
| 雷电冲击耐受电压(峰值)相同、对地/断口 |  | KV |  | 75/85 |
| 1min工频耐压 |  | KV |  | 42 |
| 二次回路1min工频耐压 |  | KV |  | 2 |
| 操作方式 |  |  | 手动/电动一体（操作电源AC/DC220V） |  |
| 外形尺寸（宽×深×高） | mm |  | 700×222×642 |  |
| 安装尺寸 | mm |  | 760×130 |  |

表2

| 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 触头开距 | mm | 9~11 |
| 触头超程 |  | 2.5~4 |
| 平均分闸速度 | m/s | 1.2±0.3 |
| 平均合闸速度 |  | 0.6±0.2 |
| 合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 三极分、合闸同期性 |  | ≤2 |
| 合闸时间 |  | 20～60 |
| 分闸时间 |  | 16～45 |
| 极间中心距 | mm | 240±0.5 |
| 每极回路电阻 | μΩ | ≤60 |
| 合闸时触头压力 | N | 2000±100 |

4 结构要求

4. 1 断路器外壳采用2mm不锈钢板。

4. 2 断路器装有M12的保护接地装置，并按GB/T5465.2规定标志符号。

4. 3  辅助回路端子和辅助开关的绝缘，应具有不漏电和防潮性能。

4. 4  断路器在长期工作时的温升值应符合GB/T11022的规定。

4. 5  断路器的机械特性参数应符合本标准表2的规定。

4. 6  断路器的机械操作次数：机械操作寿命应达到20000次。

4. 7  断路器应具有20kA的短路开断、50kA短路关合、以及表1规定的额定短路电流的开合能力，同时还应具有异相接地条件下的开断能力。

4. 8  断路器应具有表1规定的短时耐受电流和峰值耐受电流的能力。

4. 9 真空灭弧室的真空度应不低于1.33×10-3Pa,储存期不少于15年，并有永久性的出厂编号。

4. 10  断路器及其操动机构的密封应能防雨，并满足GB/T11022防雨试验要求

4. 11  真空灭弧室局部放电量满足GB7354的规定，不大于10pC。

- 5 标志、包装、运输

- 5.1 标志

- 5.1.1 铭牌

出厂的每台真空断路器应有铭牌并注明：

1)  制造厂商标和名称；

2)  产品型号和名称；

3)  额定电压（kV）；

4)  额定电流（A） ；

5)  额定频率（Hz）；

6)  额定短路开断电流（kA）；

7)  额定峰值耐受电流（kA）；

8)  额定短路持续时间（s）；

9)  额定操作顺序；

10)  总重量；

11)  出厂编号；

12)  制造年月。

- 5.1.2  真空断路器的真空灭弧室应有明显标志，注明制造厂的厂名和商标、产品型号、制造年月与出厂编号。

- 三、RW33-10/200A跌落保险技术参数

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 4s 额定短时耐受电流 | kA | 20 25 31.5 |
| 额定绝缘水平短时(1min)工频耐压 | kV | 42(断口 48) |
| 雷电冲击耐压 | kV | 75(断口 84) |
| 额定操作顺序 |  | 分-0.3S-合分-180S 合分 |
| 机械寿命 | 次 | ≥10000 |
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 |
| 操动机构额定合闸电压（直流） | V | 110,220 |
| 操动机构额定分闸电压（直流） | V | 110,220 |
| 额定触头压力 | N | 2000±200 2500±200 3000±300 |
| 触头开距 | mm | 11±1 |
| 接触行程（触头弹簧压缩长度） | mm | 3.5±0.5 |
| 触头分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 平均分闸速度 | m/s | 0.9～1.2 |
| 平均分闸速度 | m/s | 0.4～0.8 |
| 分闸时间最高操作电压下 | s | ≤0.05 |
| 最底操作电压下 | s | ≤0.08 |
| 合闸时间 | s | ≤0.1 |
| 各相主回路电阻 | uΩ | ≤50 |
| 动静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |

- 上述标准提出了最基本要求，如果根据报价方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使报价方设备能良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由报价方超越。

- 当标准、规范之间出现矛盾时，投标方按高标准执行。

- 安徽交控集团黄山中心

- 2019年8月1日